## Slide 1: HORIZON Tselluloosi ja Paberi AS
Keskkonnaloa aruandest 2023 (Andmeid infobaasist „KOTKAS“)
Plaan on teha nendest numbritest graafikud, kuid enne seminari veel ei jõudnud.
Näitajaid (mg/l) saaks võrrelda Kehra linna puhasti omadega ja lubatud normidega, otsida juurde ka varasemate aastate seis ja uue eurodirektiivi uued nõuded.
Eesti Veeühingu talveseminar Kehras 10.01.2025.a.

## Slide 2: HORIZON tselluloosi ja paberi AS Vee erikasutuse loa L.KKL.HA-217118 aruanne 2023
 |  | Lubatud (mg/l) | Tegelik, mg/l | Tegelik heide, t/a | Puhasti tõhususe % | Sisse, mg/l | Välja, mg/l
Põhjaveevõtt | 18 399 m3 |  |  |  |  |  | 
Pinnaveevõtt | 2 214 706 m3 |  |  |  |  |  | 
Heitvee vooluhulk | 2 374 353 m3 |  |  |  |  |  | 
BHT7 |  | 15 |  | 12,19 | 96,20 | 135,27 | 5,15
KHT |  | 250 |  | 154,458 | 79 | 310,76 | 65,25
Heljum |  | 15 |  | 15,679 | 94 | 107,80 | 6,48
Püld |  | 2 |  | 0,641 | 11,40 | 0,35 | 0,31
Nüld |  | 15 |  | 11,843 | 0 | 1,72 | 5,48
Jahutusvee väljalask | 39 708 m3 |  |  |  | NB! N ja P eraldi ärastust puhastis ei toimu. Tööstusreoveele lisatakse N ja P toitesoolasid, sissevoolava vee N ja P kontsentratsiooni tõstmiseks. |  | 
Sademevee väljalask x 4 | 51 870 m3 x 4? |  |  |  |  |  | 

## Slide 3: HORIZON tselluloosi ja paberi AS Vee erikasutuse loa L.KKL.HA-217118 aruanne 2023
 |  | Lubatud sademevee konts. (mg/l) | Jahutusvee BHT7 ja KHT heide, t/a | Sademe-vee lask nr 1, t/a | Sademe- vee lask nr 2., t/a | Sademe- vee lask nr 3, t/a | Sademe- vee lask nr 4, t/a | Kokku t/a
Sademevee väljalask x 4 | 51 870 m3 x 4? |  |  |  |  |  |  | 
BHT7 |  | 15 | 0,002 | 0,004 | 0,216 | 0,286 | 0,128 | 0,636
KHT |  | 125 | 0,274 | 1,252 | 2,896 | 2,001 | 2,759 | 9,182
Heljum |  | 40 | 0 | 0,082 | 0,245 | 0,366 | 0,16 | 0.853
Püld |  | 1 | 0 | 0,002 | 0,007 | 0,014 | 0,009 | 0,032
Nüld |  | 45 | 0 | 0,266 | 0,213 | 0,069 | 0,206 | 0.754
Nafta-saadused |  | ? |  | ? | ? | ? | ? | Vastavad nõuetele

## Slide 4: Puhasti tõhususe lisanäitaja: reoveesete
Töödeldud või stabiliseeritud reoveesette kogus: 2224,40 t/a
Töödeldud reoveesette kuivaine sisaldus: 19,20%
Töödeldud sette kogus kuivainena: 427,08 t KA/a
Kasutus: setet komposteeritakse ettevõtte prügilas ja komposteerimisväljakul
Sette tihendamise meetodid: Settetiik ja lintfilterpress
Sette stabiliseerimise meetod: kompostimine
Setteproovide keemilised näitajad on järgmisel slaidil.

## Slide 5: Reoveesette keemiline koostis
Näitaja | Ühik | Väärtus | 
Kuivaine | % | 19,20 | 
Orgaaniline aine | % | 76,20 | 
pH |  | 7,38 | 
Üldlämmastik | mg/kg kuivaines | 13 250 | 
Üldfosfor | mg/kg kuivaines | 3 175 | 
Kaadmium | mg/kg kuivaines | 0,43 | 
Kroom | mg/kg kuivaines | 35,75 | 
Nikkel | mg/kg kuivaines | 13,48 | 
Plii | mg/kg kuivaines | 4,90 | 
Tsink | mg/kg kuivaines | 130 | 
Vask | mg/kg kuivaines | 25,25 | 
Elavhõbe | mg/kg kuivaines | 0,525 | 

## Slide 6: Reoveesette mikrobioloogilised näitajad
Näitaja | Ühik | Väärtus | 
Enterokokid | MPN/1g | 3241 | 
Esherichia coli | MPN/1g | 11 617,25 | 
Helmintide munad | Muna/10g | 0 |