## Slide 1: HORIZON Tselluloosi ja Paberi AS
Reoveepuhastist lenduva H2S vähendamine 2017.a.
Eesti Veeühingu talveseminar Kehras 10.01.2025.a.

## Slide 2: H2S vähendamine
H2S vähendamise tegevuskava viidi ellu aastaks 2017.
EKUK labori poolt teostatud mõõtmised kinnitavad, et reoveepuhastusest tulenevad H2S heited jäävad lubatu piiridesse.
Projekt nr. 1 (Tallõli keedu jääkgaaside põletamine) : Enne muudatust (2016) eraldus protsessis 0,172 tonni H2S aastas (sekundis 0,111 grammi H2S). Pärast muudatust on H2S eraldamine likvideeritud.
Projekt nr.2. (Reoveepuhasti eelsetitid, eelaerator ja aeratsioon.

## Slide 3: Projekt 1: Tootmisprotsess. Ajakava
 | Sept 2016 | Okt 2016 | Nov 2016 | Dets 2016 | Jaan 2017 | Veebr 2017 | Märts 2017 | Aprill 2017 | Mai 2017 | Juuni 2017 | Juuli 2017
Projekti väljatöötamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hankevõimaluste uuring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Põhidisain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Üksikasjalik disain |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hange ja tugistruktuurid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Detailide saabumine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ehitustööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
isoleerimistööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Käivitus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projekti lõpp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: Projekt 1: Tallõli keedu suitsugaaside põletusreaktor
Eeltoodetud reaktoriosad
Paigaldustööd tehases

## Slide 5: Projekt 1: Tallõli keedugaaside põletamine
Uus reaktor pärast survetesti 4.07.2017.a.

## Slide 6: Projekt 1: Tulemused
Saasteallikas | H2S heide |  |  | 
 | Enne meedet (2016) |  | Pärast meedet (august 2017) | 
 | g/s | t/a | g/s | t/a
Tallõli keedukatel | 0,111 | 0,172 | 0 | 0

## Slide 7: Projekt 2: Reoveepuhasti
H2S neutraliseerimiseks on sobivaim raud(III)sulfaadi lisamine , millega oksüdeeritakse vesiniksulfiid kas sulfaadiks või väävliks:
Fe2(SO4)3 + H2S -> 2FeSO4 + H2SO4 + S0
FeSO4 + H2S -> H2SO4 + FeS
S0 ja FeS settivad settebasseinides ja komposteeritakse reoveesette koostisosana.
Fe2(SO4)3 + 3H2S = 2FeS +S0 + 3H2SO4 Ühe mooli H2S (divesiniksulfiidi) neutraliseerib 1/3 mooli Fe2(SO4)3 (raudsulaati)
1 mg/l vesiniksulfiidi neutraliseerimiseks on vaja 3,9 mg/l raudsulfaati
Reovee keskmine H2S sisaldus on 4,4 mg/l ;
1 liitris reovees sisalduva H2S neutraliseerib 17,3 mg raudsulfaati.

## Slide 8: Projekt 2: Reoveepuhasti, järg
Reovett tekib keskmiselt 860 m3 tunnis, 860 000 l tunnis x 17,3 mg/l = 14,9 kg raudsulfaati tunnis
Müüakse 45% raudsulfaati.
14,9 kg/tunnis X 100/45 = 33,1 kg tunnis
Raudsulfaadi tihedus on 1,55 kg/l. Doseerimise maht 33,1 /1,55 = 21,4 liitrit raudsulfaadi lahust tunnis.
Katsetati doose 40…66 liitrit raudsulfaati tunnis ja uuriti reovee temperatuuri mõju neutraliseerimistulemustele.
H2S heide kompostimisväljakult vähenes 70% . Kompostimistsükkel on 1 aasta.

## Slide 9: Projekt 2: Reoveepuhasti. AjakavaAjakavaProjekt
 | Märts 2017 | Aprill 2017 | Mai 2017 | Juuni 2017 | Juuli 2017 | August 2017 | Sept 2017
Doseerimise arvutused |  |  |  |  |  |  | 
Mahuti, segaja, torutiku ja pumba hange |  |  |  |  |  |  | 
Ehitusdetailide saabumine |  |  |  |  |  |  | 
Konstruktsiooni kokkupanek |  |  |  |  |  |  | 
Käivitus |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Projekt 2: Reoveepuhasti
Heite allikas | H2S heited |  |  | 
 | 2016 (enne muudatust) |  | 2017 (peale muudatust) | 
 | g/s | t/a | g/s | t/a
Eelsetitid | 0,261 | 8,175 | 0,00196 | 0,061
Eelaeraator | 0,035 | 1,096 | 0,00013 | 0,004
Aeratsioon | 0,033 | 1,034 | 0,00297 | 0,093
 | Enne muudatusi (2016) |  | Peale muudatusi (alates september 2018) | 
Kompostimisväljak | 0,59 | 18,479 | 0,177 | 5,544

## Slide 11: ELLE OÜ hajumisarvutused (H2S heide jääb lubatu piiridesse)
Heiteallikas |  | Heide välisõhku |  |  |  | Arvutustulemused |  | Märkused
Nr. kaar-dil | Nimetus | CASi nr | Nimetus | Hetkeline heitkogus, g/s | Õhukvaliteedi taseme piirväärtus, ÕPV 1, μg/m3 | Välisõhk väljaspool tootmisterritooriumi, Cm, μg/m3 | Suhe Cm/ÕPV | 
S12 | Eelsetitid | 7783-06-4 | Divesinik-sulfiid | 0,00196 | 8 (ÕPV 1) | 0,96 | 0,120 | Normi piires
S13 | Eelaeraator | 7783-06-4 | Divesinik-sulfiid | 0,00013 | 8 (ÕPV 1) | 0,54 | 0,068 | Normi piires
S14 | Aeratsioon | 7783-06-4 | Divesinik-sulfiid | 0,00297 | 8 (ÕPV 1) | 2,59 | 0,324 | Normi piires
S12, S13, S14 | Reovee-puhasti | 7783-06-4 | Divesinik-sulfiid | 0,00506 | 8 (ÕPV 1) | 2,69 | 0,336 | Normi piires

## Slide 12: Kokkuvõte kirjandusallikatest
Rauasoolade kasutamine vesiniksulfiidi kontrollimiseks reoveepuhastites on tavapärane.
Raudsulfiidi eeliseks on kättesaadavus ja väiksemad rauasisalduse normid heitvees ja reoveesettes (võrreldes muude metallidega).
Reoveesette rauasooladega töötlemise kõrvalproduktid on kahjutud
Väävli sadestamisel pikkades reoveekogumise kraavides on võimalik saavutada pika viibeajaga ühendid..
Rauasoolasid kasutatakse H2S heite kontrollimiseks näiteks Põhja-Dakota, Arizona ja California osariikides USAs, Austraalias ja Kreekas.

## Slide 13: Allikaid:
Treating sulfur in wastewater (2015): http://www.airproducts.com/~/meedia/downloads/w/wastewater-reatment/data-sheets/en-treating-sulfur-in-wastewater.pdf (20.05.2017)
Liquid Phase Odor and Corrosion Control: http://tools.werf.org/files/chapter%207.pdf (20.05.2017)
Ge,H., Zhang, L., Batstone, D.J., Keller, J.. Yuan, Z. (2013) Impact of Iron Salt Dosage to Sewrs on DownStream Anaerobic Sludge Digesters: Sulfide Control and Methane Production, Jurnl of Environmental Engineering, 139, 4, 594-601
Zhang, L., De Schryver, P., De Gusseme, B., De Muynck, W., Boon, N., Verstraete, W. (2008). Chemical ad biological technologies for hydrogen sulfide emission control in sewer systems: A review, Water Research, 42, 1-12