## Slide 1: HORIZON Tselluloosi ja Paberi AS
Olev Soku meenutusi aastast 2007
Eesti Veeühingu talveseminar Kehras 10.01.2025.a.

## Slide 2: Olev Sokk: 2007. aasta uuring ja soovitused

## Slide 4: 2007.a. soovituste kokkuvõte
Lõpetada jääkmuda pumpamine tuhaväljadele ja asendada see muda tihendamise ja kompostimisega
Tuhavälja tiikide järk-järguline kaotamine: rajada alumisse tiiki tammid, mis kannavad veokeid ja seadisavad tiigi läbivoolu, hõlbustavad tiigi täitmist ja leevendavad lõhnaprobleeme.
Suviste lõhnaprobleemide korral lisada aluselist suspensiooni.
Muda tihendamise käivitumisel lõpetada jääkaktiivmuda juhtimine eelsetititesse ja optimiseerida pumpade tööd.
Rauaühendite Fe(OH)2, FeCl ja FeCl2*H2O kasutamine on tülikas ja kallis, kuid erakorralistes olukordades siiski soovitatav.

## Slide 5: Aluselises reovees (pH > 9) H2S ei lõhna
s

## Slide 6: Reoveeproovide analüüsid ( EKUK, 2001)
Näitaja | Sisendid biopuhastisse , mg/l |  |  | Väljund mg/l | Sisend biopuhastisse, kg/d | Väljund biopuhastist, kg/d | Väljund biopuhastist, kg/d | Puhastuse tõhusus %
 | Olme-reovesi | Tuha-väljadelt | Tööstu-sest |  | Arvutatud |  |  | 
pH | 7,25 | 9,95 | 7,55 | 7,1 |  |  | 7,1 | 
BHT7 | 90 | 170 | 207 | 22 | 6660 |  | 671 | 89,9
KHT | 184 | 434 | 622 | 165 | 19100 |  | 5040 | 73,6
Hõljum | 66 | 140 | 120 | 58 | 4290 |  | 1770 | 58,7
Püld | 5,3 | 0,83 | 0,19 | 1,2 | 21,3 |  | 36,6 | puudub
Nüld | 25 | 14 | 6,0 | 6,6 | 318 |  | 201 | 36,8
SO2-4 | 50 | 241 | 256 | 290 | 8430 |  | 8850 | puudub

## Slide 7: Reoveeproovide analüüsid ( TTÜ, 2007)
Näitaja, mg/l | Eelsetiti sete | Sisse-vool ülemisse tiiki | Sissevool alumisse tiiki | Alumise tiigi ülevool | Tiigi väljavool enne biopuhastit | Eelsetiti ülevool | Biopuhasti väljavool | Jääkmuda (tagastusmuda) | Tehasest tulev vesi | Puhastisse sisenev vesi peale neutrali-seerimist
nr skeemil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
pH | 7,95 | 9,95 | 10,20 | 9,55 | 9,30 | 8,00 | 7,35 | 6,80 | 7,65 | 7,30
BHT7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KHT | 860 | 1040 | 970 | 580 | 540 | 410 |  |  | 570 | 
Hõljum | 260 | 640 | 750 | 140 | 147 | 70 | 20 | 4350 | 140 | 40
Püld |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nüld |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SO2-4 | 123 | 113 | 103 | 213 | 197 | 124 | 227 | 236 | 92 | 144

## Slide 8: Eelsetitist tuhaväljale suunatava muda analüüsid ( TTÜ, 2007)
Näitaja, mg/l | 27. november 2001.a. (EKUK?) |  |  | 18. aprill 2007 (TTÜ)
 | Kell 11.58 | Kell 12.10 | Kell 13.203 | Kell 11.304
pH | 9,30 | 8,95 | 8,85 | 7,95
BHT7 | 300 | 320 | 270 | 
KHT | 1060 | 980 | 840 | 860
Hõljum | 305 | 430 | 360 | 260
Püld | 1,4 | 2,7 | 2,0 | 
Nüld | 16 | 16 | 20 | 
SO2-4 | 201 | 215 | 243 | 

## Slide 9: Arvamushinnangul kasutatud allikad:
OÜ Vetepere, 2025. Eksperdi arvamus AS HORIZON reovee puhastamise ja reoveesette käitlemise kohta, Pudisoo, 2025
Lisa 1. Heitvee kontrollseire Harjumaal aastal 2001. HORIZON AS ja Kehra heitvee mõõtmised . Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Töö nr. 2001/52. Tallinn, 2001
OÜ Ehitusekspert. Kehra prügila kompleksi sulgemise projekt. Tallinn, september 2003
Urve Raidma: kohapealne suuline info, 2007
Olev Sokk, Katrin Kuslap ja Virve Pall. Reovee proovide (18. aprill 2007.a.) analüüsid TTÜ keskkonnatehnika instituudi veelaboris.